**教育部**

**103年大專校院校園環境管理現況調查與輔導計畫**

**建議改善情形**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建議改善事項** | **改善時程及情形** | **承辦單位** | **改善進度** |
| **一、法令規定建議改善事項** |  |  |  |
| **(一)環境保護及能源管理現況查核**  1.資源回收宜訂定逐年資源回收量目標及執行計畫。 | 本組業已完成資源回收執行計畫及訂定逐年回收數量。 | 總務處園管組 | 持續辦理中。 |
| 2.污水處理設施應設置專責人員，目前雖由代操作廠商之專責人員充任，惟是否由校方考慮商請學校任職人員受訓取得證照。 | 本校目前汙水排放量為92公噸/日,依「環境保護專責單位及人員設置及管理辦法」第11條規定得免設置。 | 總務處  營繕組  、學務處 | **營繕組：**  營繕組：依「環境保護專責單位及人員設置及管理辦法」第11條規定:汙水產生量每日在100立方公尺以上未滿2000立方公尺者應設置乙級專責人員，因本校目前申報汙水排放量為92公噸/日  可免設置相關專責人員且相關污水處理及資料填報屬較環保專業部分歷年來皆由委外廠商代處理及申報為宜。  學務處：有關學生宿舍污水處理系統已向桃園市政府申請「水污染防治許可證」，並於104.5.20.獲桃園市政府同意試車，並於9月17日前完成辦理許可證審查相關事宜。  **學務處：**  有關學生宿舍污水處理系統已向桃園市政府申請「水污染防治許可證」，並於104.5.20.獲桃園市政府同意試車，並於9月17日前完成辦理許可證審查相關事宜。 |
| 3.廢棄物或資源回收儲存場，宜加蓋棚頂。(學生宿舍垃圾場) | 配合全校整體規劃，建置大型加蓋遮雨棚之資回收場。 | 學務處 | 請清潔人員依現況將資源回收物品放置在原收集場，並不得堆放於無遮蔽物之空間且堆放時間不得超過3天。 |
| **(二)實驗實習與職業安全衛生管理現況查核**  1.運動營養保健實驗室，有使用化學品(鹽酸等)，化學品標示、儲存請依照GHS規定更新。 | 已依照委員建議作改善，包括化學藥品標示與鋼瓶的擺設。 | 運科所 | 1.已將鋼瓶的擺設改進與在開關處加以繩子固定。  2.依中華民國 103 .6 .27 勞職授字第10302007861 號令修正發布之危害性化學品標示及通識規則，進行修正。  3.已完成化學藥品擺設改善。 |
| **(三)校園災害防救計畫現況查核**  1.請學校針對裝配有可燃性熱水器之學生寄宿舍宣導規定設置CO偵測警報器，以符「桃園縣火災預防自治條例」修正條文規定。 | 一、本校學生宿舍目前已全面使用熱泵系統供應熱水，無排放CO問題。  二、另針對校外賃居生，亦全核配合地區警消單位，訪查寄宿生之生活環境，以杜絕CO中毒問題。 | 學務處 | 如左2欄位所示。 |
| 2.廚房之工作人員，應定期參加防火避難訓練及研習，並納入全校性防災演練之中。 | 由總務處將餐廳納入防火演練計畫,屆時通知餐廳會同參加。 | 學務處、  駐警小隊 | **學務處：**  **駐警小隊：**已將廚房工作人員納入防火避難訓練，並於104年6月4日完成上半年度防災演練。 |
| 3.建請於志清湖週邊再加設救生繩索、竹竿或報案電話等設備器材。 | 業已完成於志清湖週邊原設救生圈之地點增設救生繩索及竹竿。  另配合於志清湖週邊標示牌加註報案電話，供緊急連絡用。 | 總務處  園管組 | 已於104年4月29日完成增設救生繩索及竹竿，並於標示牌加註報案電話。 |
| 4.廚房之滅火器應設於明顯易取用之處，張貼使用說明每月進行一次自主檢查，並做成紀錄。 | 轉知餐廳配合辦理。 | 學務處 | 業依建議事項改善，並請餐廳廠商每月進行滅火器自主檢查，如附照片。 |
| 二、**其他建議改善事項** |  |  |  |
| **(一)環境保護及能資源管理現況查核**  1.宜建立ISO 14000環境管理系統並取得認證。 | 本校目前尚無規劃建立ISO14000環境管理系統並取得認證。 | 總務處  園管組 | 本校目前尚無規劃建立ISO14000環境管理系統並取得認證。 |
| **(二)實驗實習與職業安全衛生管理現況查核**  1.職業安衛通識教育之推行，建請開設有關安全衛生通識課程，以較活潑、生活化來介紹化學品、機電安全等知識(除環境、生態相關課程外，宜強化在安全衛生及防救災等相關之課程)。 | 目前已開設安全衛生相關通識課有：食品衛生與安全，未來將持續積極爭取學時開設與職業安衛相關之通識課程。 | 通識中心 | 1.受於學時總量控管限制，目前學時不足增設新課程。  2.有關食品衛生與安全固定於每學年之第二學期開課。為平均修課人數達80人以上之大班教學課程。 |
| 2.在每學期開始上實驗室課程，任課老師能宣導實驗室安全衛生應注意事項，並簽名備核，以盡事前告知之責任，同時，也可以保護老師。 | 各系所每年辦理新生實驗室安全衛生宣導活動，於實驗室留下宣導內容、活動照片與簽到記錄等書面資料備查。 | 研發處、各系所實驗室 | 如左2欄位所示。 |
| **(三)校園災害防救計畫現況查核**  1.檢視近五年交通事故共31件，比例偏高，建請於新生訓練時加強校園附近交通環境管制方式及多事故地點原因分析介紹，積極強化交通教育宣導工作。 | 新生訓練時交通安全教育列入訓練課程之一，並請講座就本校周邊易發生事故地點及近2年內龜山地區交通事故結合講述說明，以提醒同學注意，有效減少意外事件發生。 | 學務處 | 如左2欄位所示。 |
| 2.學生宿舍建物較老舊，電線路配布凌亂，應速整理以策安全。 | 已整理將不用線路移除。 | 總務處  營繕組 | 針對學生宿舍線路配置凌亂部分已請本校水電維護廠商將現仍使用之線路整束並把廢棄或沒使用之線路剪除目前已改善完成。 |